## formato oferta
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | U.H. MANRIQUE |  |  |  | 0
3.1 | EQUIPOS |  |  |  | 0
3.1.1 | Suministro transporte e instalación de Minisplit 0.75 TR R410 220V Inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 9 |  | 0
3.1.2 | Suministro transporte e instalación de Minisplit 1.0 TR R410 220V inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
3.1.3 | Suministro transporte e instalación de Minisplit 2.0 TR R410 220V inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
3.1.4 | Suministro transporte e instalación de Central 5TR R410 incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 10 |  | 0
3.1.5 | Suministro transporte e instalación de Extracción 400 cfm incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
3.1.6 | Suministro transporte e instalación de Extracción 250 cfm incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
3.2 | CIRUGÍA |  |  |  | 0
3.2.1 | Suministro transporte e instalación de Unidad de tratamiento de Aire en zonas de quirófano 1 y 2. FUENTE DE ALIMENTACIí“N 220V/3Ph/60Hz. REFRIGERANTE R-410A. PREFILTROS. FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35%. FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65%. SECCIí“N POST-FILTROS. FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95%. SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. TAMAí‘O TUBERíA DE COBRE 1/2Â”. VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
3.2.2 | Suministro transporte e instalación de Unidad de Tratamiento de Aire en zona de Salas de recuperación y preparación de cirugí­a. FUENTE DE ALIMENTACIí“N 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIí“N POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAí‘O TUBERíA DE COBRE 1/2Â” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO. incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
3.2.3 | Suministro transporte e instalación de Unidad de Tratamiento de Aire en zona de partos 1 y 2 FUENTE DE ALIMENTACIí“N 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIí“N POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAí‘O TUBERíA DE COBRE 1/2Â” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
3.2.4 | Suministro transporte e instalación de Unidad de Tratamiento de Aire para zonas post partos pre partos y esterilización FUENTE DE ALIMENTACIí“N 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIí“N POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAí‘O TUBERíA DE COBRE 1/2Â” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
3.2.5 | Suministro transporte e instalación de Unidad Condensadora de Aire con descarga vertical de 3 TR - 36.000 BTU/h para trabajar con refrigerante R410 a 220V/3 fases/60 Hz. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 |  | 0
3.2.6 | Suministro transporte e instalación de Unidad Condensadora de Aire con descarga vertical de 5 TR - 36.000 BTU/h para trabajar con refrigerante R410 a 220V/3 fases/60 Hz. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
3.2.7 | Suministro transporte e instalación de base para manejadora incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
3.2.8 | Suministro transporte e instalación de Termostato programable incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
3.2.9 | Suministro transporte e instalación de Unidad Ventiladora extractor de esterilización y baí±os incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
3.3 | TUBERÍAS - ACCESORIOS |  |  |  | 0
3.3.1 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 1/4". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 68 |  | 0
3.3.2 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 3/8". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 213 |  | 0
3.3.3 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 5/8". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 8 |  | 0
3.3.4 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 7/8". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 153 |  | 0
3.3.5 | Suministro transporte e instalación de Estructura Metí¡lica condensadora 9.000 a 12.000Btu incluye accesorios soportes para la fijación anticorrosivo acabado en pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 11 |  | 0
3.3.6 | Suministro transporte e instalación de Estructura Metí¡lica condensadora 18.000 a 36.000Btu incluye accesorios soportes para la fijación anticorrosivo acabado en pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
3.3.7 | Suministro transporte e instalación de Cauchos antivibratorios (kit x 4un) incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 40 |  | 0
3.3.8 | Suministro transporte e instalación de Estructura Metí¡lica evaporadora 3 a 5TR incluye accesorios soportes para la fijación anticorrosivo acabado en pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 10 |  | 0
3.3.9 | Suministro transporte e instalación de Válvula Gusanillos soldable de 1/4" a 5/16" incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 20 |  | 0
3.3.10 | Suministro transporte e instalación de Filtros secadores para líneas de liquido de 1/4" a 1/2". Núcleo solido 100% 3A Molecular Sieve Optimizado para refrigerantes a base de HFC (R134a R404A R410A etc.) con aceites POE y PAG y compatible con R22 Â· MWP (PS): hasta 46 bar (667psi) con conexiones para soldar (acero tratado con cobre) y abocardar. Homologaciones UL y PED: etiqueta que indica el volumen interno disponible incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 5 |  | 0
3.3.11 | Suministro transporte e instalación de filtros secadores para líneas de liquido de 5/8". Núcleo solido 100% 3A Molecular Sieve Optimizado para refrigerantes a base de HFC (R134a R404A R410A etc.) con aceites POE y PAG y compatible con R22 Â· MWP (PS): hasta 46 bar (667psi) con conexiones para soldar (acero tratado con cobre) y abocardar. Homologaciones UL y PED: etiqueta que indica el volumen interno disponible incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
3.3.12 | Suministro transporte e instalación de filtros secadores para líneas de liquido de 7/8". Núcleo solido 100% 3A Molecular Sieve Optimizado para refrigerantes a base de HFC (R134a R404A R410A etc.) con aceites POE y PAG y compatible con R22 Â· MWP (PS): hasta 46 bar (667psi) con conexiones para soldar (acero tratado con cobre) y abocardar. Homologaciones UL y PED: etiqueta que indica el volumen interno disponible incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
3.3.13 | Suministro transporte e instalación de Válvulas de paso de bola de 3/8" a 1/2" con tipo de conexión de entrada y de salida: Soldadura ODF incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 14 |  | 0
3.3.14 | Suministro transporte e instalación de Válvulas de paso de bola de 5/8" a 7/8" con tipo de conexión de entrada y de salida: Soldadura ODF incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
3.3.15 | Suministro transporte e instalación de Visor de liquido de 3/8" para enroscar con indicador de humedad CFC/HCFC incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
3.3.16 | Suministro transporte e instalación de Visor de liquido de 5/8" a 7/8" para enroscar con indicador de humedad CFC/HCFC incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 |  | 0
3.3.17 | Suministro transporte e instalación de Controles de temperatura -termostato de conservación 101 mecí¡nicos (MEC -30+30 Ref UT72 DAN o similar) incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 10 |  | 0
3.3.18 | Suministro transporte e instalación de Presostato Tipo Pila Alta Presión Refrigerante R410a (475 600) incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 20 |  | 0
3.3.19 | Suministro transporte e instalación de Temporizador para aire acondicionado on brake divers incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 10 |  | 0
3.3.20 | Suministro transporte e instalación de Bandeja de condensado de agua en lamina galvanizada CAL 32 incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 10 |  | 0
3.3.21 | Suministro transporte e instalación de Bomba de condesando 220v (tipo MiniOrange) Flujo mí¡x. de 12 L/h Altura mí¡x. de 10 m (tasa de flujo de 6 L/h) Incluye un reservorio secundario sumergible plug y play dispositivo anti-sifón. Hasta 733 kW incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 5 |  | 0
3.3.22 | Suministro transporte e instalación bomba de condesando 110v/220v (tipo MiniOrange) Flujo mí¡x. de 12 L/h Altura mí¡x. de 10 m (tasa de flujo de 6 L/h) Incluye un reservorio secundario sumergible plug y play dispositivo anti-sifón. Hasta 733 kW incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
3.3.23 | Suministro transporte e instalación de soportes para extractor incluye pernos lamina tornillerí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
3.3.24 | Suministro transporte e instalación de filtro Antipolvo para refrigeración en piedra incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 10 |  | 0
3.4 | CONDUCTOS Y REJILLAS |  |  |  | 0
3.4.1 | Suministro transporte e instalación de Conductos en Piralú. Hecho en panel de espuma rí­gida de polisocianurato (PIR) revestido por ambas caras con una lámina de aluminio puro gofrado longitud estándar del panel es de 3.000 mm. y un ancho estándar del panel es de 1.200 mm incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 589 |  | 0
3.4.2 | Suministro transporte e instalación de Conductos en lámina galvanizada C.22/24 incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | kg | 229 |  | 0
3.4.3 | Suministro transporte e instalación de Rejillas de retorno incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 17 |  | 0
3.4.4 | Suministro transporte e instalación de difusor de suministro 4 ví­as de 12" x 12" con aletas de 3" con control de volumen de hojas míºltiples opuestas operadas por un sistema de pií±ón. Incluye: Elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 19 |  | 0
3.4.5 | Suministro transporte e instalación de Ducto Ventilación Flexible Aluminio - Ducto flex incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 10 |  | 0
3.4.6 | Suministro transporte e instalación de difusor de flujo laminar especial para salas de cirugí­a y aplicaciones con alto control de limpieza del aire. Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones 24"x24"". Incluye soportes para filtro HEPA Y Filtro HEPA de 3" de espesor" incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 16 |  | 0
3.4.7 | Suministro transporte e instalación de difusor de flujo laminar especial para salas de cirugí­a y aplicaciones con alto control de limpieza del aire. Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones 24""x24" incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 16 |  | 0
3.4.8 | Suministro y puesta en servicio de difusor de suministro 4 vías de 12" x 12" con aletas de 3" con control de volumen de hojas múltiples opuestas operadas por un sistema de piñón. Incluye: Elementos de sujeción. | un | 8 |  | 0
3.4.9 | Suministro y puesta en servicio de difusor de suministro 4 vías de 9 x 9" con aletas de 3" con control de volumen de hojas múltiples opuestas operadas por un sistema de piñón. Incluye: Elementos de sujeción. | un | 6 |  | 0
3.4.10 | Suministro y puesta en servicio de Rejilla retorno extracción o aire exterior tipo barras frontales fijas a 35° de " x " con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón. Incluye: Elementos de fijación. | un | 14 |  | 0
3.5 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 0
3.5.1 | Revisión limpieza y descontaminación de circuito de refrigeración con nitrógeno (60 a 100psi) incluye instalación de pipeta manómetro mangueras y demí¡s accesorios necesarios para la correcta evacuación de partí­culas impurezas o humedades en el circuito | Un | 63 |  | 0
3.5.2 | Suministro transporte e instalación de refrigerante R-410 para circuito de refrigeración incluye presurización del sistema y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | kg | 64.2 |  | 0
3.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
3.6.1 | Suministro e instalación de tuberí­as cajas de paso corazas acometidas en cable de cobre protecciones de acuerdo a los documentos diagnósticos eléctricos y las condiciones de obra de la sede. Incluye los demí¡s accesorios necesarios para la correcta operación y funcionamiento del sistema de aire acondicionado. | gl | 1 |  | 0
3.7 | ADECUACIONES FíSICAS |  |  |  | 0
3.7.1 | Desmonte retiro reinstalación suministro reposición y/o instalación de: drenajes trampas de malos olores canaletas pases de losa placas cielos livianos resanes estuco revoques pinturas de todo tipo canoas ruanas bajantes tuberí­as luminarias tomas sencillos o dobles y demí¡s actividades y/o accesorios necesarios para la correcta operación y funcionamiento de la sede. |  | 1 |  | 0
3.8 | RETIROS Y DISPOSICIÓN FINAL |  |  |  | 0
3.8.1 | Retiro y disposición final de equipo tipo minisplit incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | un | 2 |  | 0
3.8.2 | Retiro y disposición final de equipo tipo central incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | un | 21 |  | 0
3.8.3 | Retiro y disposición final de tuberí­a de cobre incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | m | 309 |  | 0
3.8.4 | Retiro y disposición final de ducto de ventilación incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | m2 | 108 |  | 0
3.8.5 | Recuperación y disposición final de gas refrigerante R22 incluye cargue transporte disposición y entrega en entidad ambiental o laboratorio acreditado para el tratamiento del gas contaminante. | kg | 58 |  | 0
5 | U.H. BELEN |  |  |  | 0
5.1 | EQUIPOS |  |  |  | 0
5.1.1 | Suministro transporte e instalación de Minisplit 0.75 TR R410 220V Inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
5.1.2 | Suministro transporte e instalación de Minisplit 1.0 TR R410 220V inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
5.1.3 | Suministro transporte e instalación de Minisplit 1.5 TR R410 220V inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 8 |  | 0
5.1.4 | Suministro transporte e instalación de Minisplit 2.0 TR R410 220V inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
5.1.5 | Suministro transporte e instalación de Minisplit 3 TR R410 220V inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.1.6 | Suministro transporte e instalación de Piso Techo 5 TR R410 220V inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.1.7 | Suministro transporte e instalación de Cassette 5 TR R410 220V inverter incluye Refrigerante ecológico 410 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
5.2 | CIRUGÍA |  |  |  | 0
5.2.1 | Suministro transporte e instalación de Unidad Condensadora de Aire con descarga vertical de 3 TR - 36.000 BTU/h para trabajar con refrigerante R410 a 220V/3 fases/60 Hz. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 |  | 0
5.2.2 | Suministro transporte e instalación de Unidad Condensadora de Aire con descarga vertical de 5 TR - 36.000 BTU/h para trabajar con refrigerante R410 a 220V/3 fases/60 Hz. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
5.2.3 | Suministro transporte e instalación de base para manejadora incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
5.2.4 | Suministro transporte e instalación de Termostato programable incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
5.2.5 | Suministro transporte e instalación de Unidad Ventiladora extractor de esterilización y baí±os incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.2.6 | Suministro transporte e instalación de Unidad de Tratamiento de Aire en zona de Quirófanos 1-2-3. FUENTE DE ALIMENTACIí“N 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIí“N POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAí‘O TUBERíA DE COBRE 1/2Â” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 3 |  | 0
5.2.7 | Suministro transporte e instalación de Tratamiento de Aire en zona de Preparación y Recuperación. FUENTE DE ALIMENTACIí“N 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIí“N POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAí‘O TUBERíA DE COBRE 1/2Â” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.2.8 | Suministro transporte e instalación de Aire en zona de Esterilización FUENTE DE ALIMENTACIí“N 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIí“N POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAí‘O TUBERíA DE COBRE 1/2Â” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.2.9 | Suministro transporte e instalación de Unidad de Tratamiento de Aire en zona de Partos FUENTE DE ALIMENTACIí“N 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIí“N POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAí‘O TUBERíA DE COBRE 1/2Â” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3 | TUBERÍAS - ACCESORIOS |  |  |  | 0
5.3.1 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 1/2". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 52 |  | 0
5.3.2 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 1/4". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 118 |  | 0
5.3.3 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 3/8". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 153 |  | 0
5.3.4 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 5/8". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 33 |  | 0
5.3.5 | Suministro y puesta en servicio de Tubería de refrigeración tipo L 3/4". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) | m | 5 |  | 0
5.3.6 | Suministro transporte e instalación de Tuberí­a de refrigeración tipo L 7/8". Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Especificaciones y métodos de prueba". (ASTM-B-88) incluye accesorios soportes para la fijación de la tuberí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 115 |  | 0
5.3.7 | Suministro transporte e instalación de Estructura Metí¡lica condensadora 9.000 a 12.000Btu incluye accesorios soportes para la fijación anticorrosivo acabado en pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 5 |  | 0
5.3.8 | Suministro transporte e instalación de Estructura Metí¡lica condensadora 18.000 a 36.000Btu incluye accesorios soportes para la fijación anticorrosivo acabado en pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 15 |  | 0
5.3.9 | Suministro transporte e instalación de Cauchos antivibratorios (kit x 4un) incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 92 |  | 0
5.3.10 | Suministro transporte e instalación de Estructura Metí¡lica evaporadora 3 a 5TR incluye accesorios soportes para la fijación anticorrosivo acabado en pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
5.3.11 | Suministro transporte e instalación de Válvula Gusanillos soldable de 1/4" a 5/16" incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
5.3.12 | Suministro transporte e instalación de Filtros secadores para líneas de liquido de 1/4" a 1/2". Núcleo solido 100% 3A Molecular Sieve Optimizado para refrigerantes a base de HFC (R134a R404A R410A etc.) con aceites POE y PAG y compatible con R22 Â· MWP (PS): hasta 46 bar (667psi) con conexiones para soldar (acero tratado con cobre) y abocardar. Homologaciones UL y PED: etiqueta que indica el volumen interno disponible incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.13 | Suministro transporte e instalación de filtros secadores para líneas de liquido de 5/8". Núcleo solido 100% 3A Molecular Sieve Optimizado para refrigerantes a base de HFC (R134a R404A R410A etc.) con aceites POE y PAG y compatible con R22 Â· MWP (PS): hasta 46 bar (667psi) con conexiones para soldar (acero tratado con cobre) y abocardar. Homologaciones UL y PED: etiqueta que indica el volumen interno disponible incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.14 | Suministro transporte e instalación de filtros secadores para líneas de liquido de 7/8". Núcleo solido 100% 3A Molecular Sieve Optimizado para refrigerantes a base de HFC (R134a R404A R410A etc.) con aceites POE y PAG y compatible con R22 Â· MWP (PS): hasta 46 bar (667psi) con conexiones para soldar (acero tratado con cobre) y abocardar. Homologaciones UL y PED: etiqueta que indica el volumen interno disponible incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.15 | Suministro transporte e instalación de Válvulas de paso de bola de 3/8" a 1/2" con tipo de conexión de entrada y de salida: Soldadura ODF incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.16 | Suministro transporte e instalación de Válvulas de paso de bola de 5/8" a 7/8" con tipo de conexión de entrada y de salida: Soldadura ODF incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.17 | Suministro transporte e instalación de Visor de liquido de 3/8" para enroscar con indicador de humedad CFC/HCFC incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.18 | Suministro transporte e instalación de Visor de liquido de 1/2" para enroscar con indicador de humedad CFC/HCFC incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.19 | Suministro transporte e instalación de Visor de liquido de 5/8" a 7/8" para enroscar con indicador de humedad CFC/HCFC incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.20 | Suministro transporte e instalación de Controles de temperatura -termostato de conservación 101 mecí¡nicos (MEC -30+30 Ref UT72 DAN o similar) incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.21 | Suministro transporte e instalación de Presostato Tipo Pila Alta Presión Refrigerante R410a (475 600) incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
5.3.22 | Suministro transporte e instalación de Temporizador para aire acondicionado on brake divers incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.23 | Suministro transporte e instalación de Bandeja de condensado de agua en lamina galvanizada CAL 32 incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.24 | Suministro transporte e instalación de Bomba de condesando 220v (tipo MiniOrange) Flujo mí¡x. de 12 L/h Altura mí¡x. de 10 m (tasa de flujo de 6 L/h) Incluye un reservorio secundario sumergible plug y play dispositivo anti-sifón. Hasta 733 kW incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
5.3.25 | Suministro transporte e instalación bomba de condesando 110v/220v (tipo MiniOrange) Flujo mí¡x. de 12 L/h Altura mí¡x. de 10 m (tasa de flujo de 6 L/h) Incluye un reservorio secundario sumergible plug y play dispositivo anti-sifón. Hasta 733 kW incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.26 | Suministro transporte e instalación de soportes para extractor incluye pernos lamina tornillerí­a y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.3.27 | Suministro transporte e instalación de filtro Antipolvo para refrigeración en piedra incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.4 | CONDUCTOS Y REJILLAS |  |  |  | 0
5.4.1 | Suministro transporte e instalación de Conductos en Piralú. Hecho en panel de espuma rí­gida de polisocianurato (PIR) revestido por ambas caras con una lámina de aluminio puro gofrado longitud estándar del panel es de 3.000 mm. y un ancho estándar del panel es de 1.200 mm incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 492 |  | 0
5.4.2 | Suministro transporte e instalación de Conductos en lámina galvanizada C.22/24 incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | kg | 185 |  | 0
5.4.3 | Suministro transporte e instalación de difusor de flujo laminar especial para salas de cirugí­a y aplicaciones con alto control de limpieza del aire. Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones 24"x24"". Incluye soportes para filtro HEPA Y Filtro HEPA de 3" de espesor" incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 24 |  | 0
5.4.4 | Suministro transporte e instalación de difusor de flujo laminar especial para salas de cirugí­a y aplicaciones con alto control de limpieza del aire. Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones 24""x24" incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
5.4.5 | Suministro y puesta en servicio de difusor de suministro 4 vías de 12" x 12" con aletas de 3" con control de volumen de hojas múltiples opuestas operadas por un sistema de piñón. Incluye: Elementos de sujeción. | un | 12 |  | 0
5.4.6 | Suministro y puesta en servicio de difusor de suministro 4 vías de 9 x 9" con aletas de 3" con control de volumen de hojas múltiples opuestas operadas por un sistema de piñón. Incluye: Elementos de sujeción. | un | 10 |  | 0
5.4.7 | Suministro y puesta en servicio de Rejilla retorno extracción o aire exterior tipo barras frontales fijas a 35° de " x " con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón. Incluye: Elementos de fijación. | un | 16 |  | 0
5.5 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 0
5.5.1 | Revisión limpieza y descontaminación de circuito de refrigeración con nitrógeno (60 a 100psi) incluye instalación de pipeta manómetro mangueras y demí¡s accesorios necesarios para la correcta evacuación de partí­culas impurezas o humedades en el circuito | Un | 54 |  | 0
5.5.2 | Suministro transporte e instalación de refrigerante R-410 para circuito de refrigeración incluye presurización del sistema y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | kg | 30.1 |  | 0
5.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
5.6.1 | Suministro e instalación de tuberí­as cajas de paso corazas acometidas en cable de cobre protecciones de acuerdo a los documentos diagnósticos eléctricos y las condiciones de obra de la sede. Incluye los demí¡s accesorios necesarios para la correcta operación y funcionamiento del sistema de aire acondicionado. | gl | 1 |  | 0
5.7 | ADECUACIONES FíSICAS |  |  |  | 0
5.7.1 | Desmonte retiro reinstalación suministro reposición y/o instalación de: drenajes trampas de malos olores canaletas pases de losa placas cielos livianos resanes estuco revoques pinturas de todo tipo canoas ruanas bajantes tuberí­as luminarias tomas sencillos o dobles y demí¡s actividades y/o accesorios necesarios para la correcta operación y funcionamiento de la sede. | gl | 1 |  | 0
5.8 | RETIROS Y DISPOSICIÓN FINAL |  |  |  | 0
5.8.1 | Retiro y disposición final de equipo tipo minisplit incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | un | 5 |  | 0
5.8.2 | Retiro y disposición final de equipo tipo central incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | un | 1 |  | 0
5.8.3 | Retiro y disposición final de equipo tipo piso techo incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | un | 3 |  | 0
5.8.4 | Retiro y disposición final de equipo tipo paquete incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | un | 4 |  | 0
5.8.5 | Retiro y disposición final de equipo tipo ventana incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | un | 1 |  | 0
5.8.6 | Retiro y disposición final de tuberí­a de cobre incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | m | 333 |  | 0
5.8.7 | Retiro y disposición final de ducto de ventilación incluye el cargue transporte botada o recuperación de materiales. Incluye botada en botaderos oficiales autorizados y certificados en el manejo de residuos RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventorí­a. | m2 | 8 |  | 0
5.8.8 | Recuperación y disposición final de gas refrigerante R22 incluye cargue transporte disposición y entrega en entidad ambiental o laboratorio acreditado para el tratamiento del gas contaminante. | kg | 27 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  |  | A | 27% | 0
|  |  | U | 5% | 0
TOTAL OBRA |  |  |  |  | 0

## 4.Manrique localizacion
LOCALIZACION DE LOS AIRES POR CADA SERVICIO
UNIDAD HOSPITALARIA DE MANRIQUE
4 | U.H. MANRIQUE | MEDIDA | CANTIDAD | Archivo 1 y 2 | Odontología | Administración | Laboratorio | Centro Transfusión Laborat | Citologías | Rack | Consultorios 8 | Extracción Sucio Urg. | Consul. 17 y 18 y 2 más | Urgencias 1 | Urgencias 2 | Urgencias 3 | Urgencias Pasillo | Cuarto Tec Upss Sótano | Cirugía A. Rojas | Procedimientos piso 2
4.1 | EQUIPOS |  | 37
4.1.7 | Suministro y puesta en servicio de Extraccción 400 cfm | und | 1 | [8 empty] | 1
4.1.8 | Suministro y puesta en servicio de Extraccción 250 cfm | und | 1 | [8 empty] | 1
4.1.10 | Suministro y puesta en servicio de Central 5TR R410 | und | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.1.11 | Suministro y puesta en servicio de UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE AREA: QUIROFANOS 1-2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIÓN POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAÑO TUBERÍA DE COBRE 1/2” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO Incluye: Izaje, armado, soportes antivribratorios, Bases y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2
4.1.12 | Suministro y puesta en servicio de UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE AREA: SALA RECUPERACION, SALA PREPARACION CIRUGIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIÓN POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAÑO TUBERÍA DE COBRE 1/2” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO Incluye: Izaje, armado, soportes antivribratorios, Bases y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
4.1.13 | Suministro y puesta en servicio de UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE AREA: PARTOS 1-2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIÓN POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAÑO TUBERÍA DE COBRE 1/2” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO Incluye: Izaje, armado, soportes antivribratorios, Bases y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2
4.1.14 | Suministro y puesta en servicio de UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE AREA: POST PARTOS - PRE PARTOS - ESTERILIZACION FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V/3Ph/60Hz REFRIGERANTE R-410A PREFILTROS FILTRO PERFECTPLEAT SC M8 30-35% FILTROS 60-65% MERV 11 VARICEL II AAF 60-65% SECCIÓN POST-FILTROS FILTRO 90-95% FILTRO MERV 15 VARICEL II AAF 90-95% SERP. EVAPORADOR DEL TIPO ALETAS DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE TAMAÑO TUBERÍA DE COBRE 1/2” VENTILADOR PLENUM FAN - ELECTROCONMUTADO Incluye: Izaje, armado, soportes antivribratorios, Bases y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
4.1.15 | Suministro y puesta en servicio de Unidad Condensadora de Aire con descarga vertical de 3 TR - 36.000 BTU/h, para trabajar con refrigerante R410, a 220V/3 fases/60 Hz. Incluye: eliminadores de vibración, izaje y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4
4.1.16 | Suministro y puesta en servicio de Unidad Condensadora de Aire con descarga vertical de 5 TR - 36.000 BTU/h, para trabajar con refrigerante R410, a 220V/3 fases/60 Hz. Incluye: eliminadores de vibración, izaje y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2
4.1.17 | Base para manejadora | un | 6
4.1.18 | Suministro y puesta en servicio de TERMOSTATO PROGRAMABLE | un | 6
4.1.19 | Suministro y puesta en servicio de UNIDAD VENTILADORA, EXTRACTOR DE ESTERILIZACION Y BAÑOS | un | 1